T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI

PROJE 1

Hazırlayan:

Ahmet Nadir Keçeci

2100201385

Danışmanı:

Yrd. Doç. Dr. Dinçer Akal

Mayıs 2016

EDİRNE

# ÖZET

Dünya jeotermal zenginliği açısından yedinci sırada yer alan Türkiye, jeotermal kaynakları ile toplam elektrik enerji ihtiyacının % 5’ini, ısıtmada ise ısı ihtiyacının % 30’unu karşılayabilecek potansiyele sahiptir.

Ayrıca jeotermal enerjiden ısı pompası yardımıyla da faydalanmak mümkündür. 2005 yılı verilerine göre, ısı pompalarının dünyada bu alandaki kullanımı 15,723 MWt’dir. Amerika’da 7200 MWt, İsveç’te 3840 MWt, İsviçre’de 532 MWt kapasitelere sahip ısı pompası uygulamaları vardır. Ancak günümüzde ülkemiz koşularında ısı pompaları uygulamaları ekonomik açıdan henüz uygun görünmemektedir.

Jeotermal enerji uygulamasının bir türü olan toprak kaynaklı ısı pompası sistemleri, toprağın derinliklerindeki sabit sıcaklıktan faydalanarak, ortam ısıtması ve soğutması amacıyla kullanılmaktadır.

Bu çalışmada toprak kaynaklı ısı pompalarının nasıl ve ne şekilde çalıştığını göreceğiz. Isı pompası projelerinin uygulama alanları bulması, ısı pompalarının hem ülkemizde hem de dünyada yaygınlaşması açısından hem de ülkemiz ekonomisinin daha gelişmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda atılacak adımlara faydalı olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Toprak Kaynaklı Isı Pompası, Jeotermal Enerji, Isıtma, Soğutma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

# ABSTRACT

Turkey is the seventh country in the world from the point of geothermal energy potential and can produce % 5 of its electric energy consumption and % 30 of its heat energy consumption.

As it is known it is possible to use geothermal energy with Ground Source Heat Pumps. Geothermal heat pumps are producing 15,723 MWt in worldwide. Geothermal heat pump capacities are 7200 MWt, 532 MWt, 3840 MWt respectively in the USA, Switzerland, Sweden. However, heat pump applications in Turkey is not economical currently.

In this study, we will see how the ground source heat pump and how it works. The heat pump is finding applications of projects in our country and the heat pump is important to be both in terms of the spread in both countries in the world have the steps to be taken in the use of renewable energy sources for further development of the economy beneficial.

Key Words: Ground Source Heat Pump, Geothermal Energy, Heating, Cooling, Renewable Energy Sources

# ÖNSÖZ

Öncelikle projeyi hazırladığım süre zarfı boyunca yardımını esirgemeyen, bilgi ve görüşleriyle bana yol gösteren değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Dinçer AKAL’a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Proje çalışma süresi boyunca bana destek olan, bu zaman dilimini benim için eğlenceli hale getiren ve yardımlarını esirgemeyen sevgili arkadaşlarım Gökhan ŞAHİN ve Atakan EKER’e teşekkürlerimi borç bilirim.

İÇİNDEKİLER

ÖZET	I

ABSTRACT	II

ÖNSÖZ	III

SEMBOLLER	VI

KISALTMALAR DİZİNİ	VII

ŞEKİLLER DİZİNİ	VIII

TABLOLAR DİZİNİ	IX

1.1.	GİRİŞ	1

1.1.	Isı Pompaları Nedir?	2

2.	ANA HATLARI İLE ISI POMPALARI	6

2.1.	Buhar Sıkıştırmalı Isı Pompaları	6

2.2.	Soğurmalı Isı Pompaları	7

2.3.	Kimyasal Isı Pompaları	10

2.4.	Isı Pompalarında Kullanılan Kimyasal Maddeler	10

3.	ISI POMPALARINDA KULLANILAN ISI KAYNAKLARI	14

3.1.	Hava	14

3.2.	Su	15

3.3.	Toprak	15

3.4.	Güneş	16

4.	ISI POMPASI ÇEŞİTLERİ	18

4.1.	Su Kaynaklı Isı Pompaları	19

4.1.1.	Sudan Suya Toprak Kaynaklı Isı Pompası	19

4.1.2.	Sudan-Suya Deniz Suyu Kaynaklı Isı Pompası	21

4.2.	Hava Kaynaklı Isı Pompası	22

4.3.	Toprak Kaynaklı Isı Pompası	23

5.	TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI	25

5.1.	Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri	25

5.1.1.	Açık Sistemler	25

5.1.2.	Kapalı sistemler	25

5.2.	Boru Uygulamaları	26

5.2.1.	Serme Uygulaması  (yatay borulama)	26

5.2.2.	Dikey Sondaj Uygulaması	27

5.2.3.	Göl-Nehir-Deniz Uygulaması	29

5.3.	Toprak Kaynaklı Isı Pompası Çeşitleri	29

5.4.	Çalışma prensipleri :	31

6.	TASARIM METOFOLOJİSİ	32

6.1.	Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı	33

6.1.1.	Isı Pompası Seçimi	36

6.1.2.	Dağılmış Toprak Etkisi	40

6.1.3.	Toprak Isı Değiştiricisi (Serpantin) Tipi	41

6.1.4.	Toprak Isı Değiştiricisinin (Serpantin) Derinliği	43

6.2.	Çalışma Faktörü	44

7.	TOPRAK – SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE SAKINCALARI	45

7.1.	Avantajları	45

7.1.1.	Temizliği ve Çevre Kirliliği Yaratması	45

7.1.2.	Yüksek Verim ve Düşük İşletme Maliyeti	45

7.1.3.	Üstün Konfor Kalitesi, Isıtmada Süreklilik	46

7.1.4.	Uygulama Esnekliği, Çok Çeşitli Tipte ve Modelde Cihaz Üretimi	46

7.2.	Dezavantajları	48

7.2.1.	İlk Yatırım Giderinin Yüksek Olması	48

7.2.2.	Performansın Toprak Isı Değiştiricisine ve Ekipmana Bağlı Olması	48

7.2.3.	Nitelikli Tasarımcıların Sayısının Sınırlı Olması	48

7.2.4.	Nitelikli Müteahhitlerin Sayısının Sınırlı Olması	48

7.2.5.	Ekipman Satıcının Kârının Az Olması	49

8.	ÜLKEMİZDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ	50

8.1.	Edirne’de Bir Uygulama Örneği	50

8.2.	İstanbul’da Bir Uygulama Örneği Özellikleri ve Değerleri	50

9.	SONUÇ	52

KAYNAKLAR	53

EKLER	54

# SEMBOLLER

COP      :  Performans katsayısı

COPel    : Elektrik girişine bağlı performans katsayısı

cosΦ      : Kompresör motor güç katsayısı

h             : Soğutucu akışkanın özgül entalpisi (kJ kg –1)

I              : Kompresör ve fan motorlarının çektiği akım (A)

m            : Soğutucu akışkanın kütlesel akış debisi (kg s –1)

n             : Kompresör motor devir sayısı (d/d)

Qc           : Kondenserde atılan ısıl güç (W)

Qe           : Evaporatör yükü (W)

R             : Artık değerler

T             : Sıcaklık (°C)

U             : Isıtıcıdan geçen gerilim (V)

Vc            : Kompresör silindir hacmi (m3)

V             : Hacimsel akış debisi (m3/s)

Wel          : Elektrik motor gücü (W)

# KISALTMALAR DİZİNİ

TKIP:                                    Toprak Kaynaklı Isı Pompası

TSKIP:                                  Toprak-Su Kaynaklı Isı Pompası

HKIP:                                    Hava Kaynaklı Isı Pompası

TSIP:                                     Toprak Serpantinli Isı Pompaları

DTKIP:                                  Dikey Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası

YTKIP:                                  Yatay Tip Toprak Kaynaklı Isı Pompası

m:                                           Metre

m2:                                          Metrekare

m3:                                          Metreküp

C:                                            Celsius

K:                                            Kelvin

kW:                                         Kilowatt

kWh:                                       Kilowatt/saat

# ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. Bir evin enerji ihtiyacının yüzdesel olarak gösterimi	2

Şekil 2. Isı pompasının genel çalışma prensibi	3

Şekil 3. Isı pompası çevrim şeması	4

Şekil 4. Isı pompası çalışma şeması	5

Şekil 5. Absorpsiyonlu ısı pompası sistemi	8

Şekil 6. Absorbsiyonlu ısı pompasının çalışma prensibi	9

Şekil 7. Çift yataklı adsorpsiyon ısı pompası	9

Şekil 8. Isıtma esnasındaki ısı pompası	18

Şekil 9. Soğutmada esnasındaki ısı pompası	18

Şekil 10. Su kaynaklı ısı pompası	19

Şekil 11. Sudan suya toprak kaynaklı ısı pompası (yatay)	20

Şekil 12. Sudan suya toprak kaynaklı ısı pompası (dikey)	20

Şekil 13. Sudan suya deniz suyu kaynaklı ısı pompası	21

Şekil 14. Hava kaynaklı ısı pompası	22

Şekil 15. Hava kaynaklı ısı pompası tesisatı	23

Şekil 16. Toprak kaynaklı ısı pompası (direkt ısıtma tipi)	23

Şekil 17. Toprak kaynaklı ısı pompası (sole tipi)	24

Şekil 18. Serme boru uygulaması	27

Şekil 19. Dikey sondaj uygulaması	28

Şekil 20. Göl-nehir-deniz uygulaması	29

Şekil 21. Toprak Kaynaklı Isı Pompası Tipleri	30

Şekil 22. Soğutma Durumu	39

Şekil 23. Isıtma Durumu	40

# TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1. Tasarım Aşaması Tablosu	36

# GİRİŞ

Enerji gereksinimimizi daha çok fosil yakıt ve tükenebilir kaynaklardan karşıladığımız günümüz şartlarında enerji kaynaklarının tükenmesi gibi bir problem ile karşı karşıyayız. Bu problemin farkında olan gelişmiş ülkeler şimdiden bu problemin çözümü için devlet desteği çerçevesinde doğal kaynaklara mümkün olduğunca az zarar veren ve tükenmeyen enerji alternatiflerinin geliştirilmesi ve uygulamasına yönelmişlerdir. Bir devlet politikası olarak benimsenen bu yapılanma gelişmiş ülkelerde özendirilmekte ve devlet tarafından desteklenmektedir. Günümüzde tükenebilir enerji kaynaklarının  ( kömür, doğal gaz, petrol vb. ) yüksek maliyetlerinden dolayı alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiği de bir diğer gerçektir.

Bu gerçeklerden yola çıkılarak toprak ısı gibi çevredeki olağan sınırsız enerjiyi kullanabileceğimiz sistemler kullanımı son derce cazip hale gelmiştir.

Yurt dışında yıllardır bilinçli bir şekilde uygulanan bu sistem ısı pompası kullanılarak yapılmaktadır. Düşük ısıdan yararlanıla bilinen bu sistemlerde toprağın ısısı toprak içine yerleştirilen ve içerisinde antifrizli su dolaştırılan borular ile faydalı ısı kullanılmaktadır. Toprak ısısının yıl doyunca çok fazla değişmemesi ısı pompası için satabil bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Soğuk kış aylarında toprağın ısısını alarak ısıtmada kullanan bu sistem, sıcak yaz günlerinde de ortam ısısını toprağa vererek serinletme ihtiyacına da cevap verir. Toprak ısısının sabit bir şekilde seyretmesi ile ısı pompasına atabil bir çalışma imkanı sağlanmaktadır. hava ısısına göre toprağın yaz aylarında soğuk, kış aylarında ise sıcak olması ısı kaynağı olarak hava kullanılan ısı pompalarına nazaran çok daha düşük enerji kullanarak ısıtma ve soğutma yapmamızı sağlamaktadır.

İsteğe göre ısıtma veya soğutma yapabilen bu sistemlerin yüksek yatırım maliyetlerine rağmen az sağladığı lüks ve konfor ile birleştiğinde karşı konulmaz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Şekil 1. Bir evin enerji ihtiyacının yüzdesel olarak gösterimi

## ISI POMPALARI NEDİR?

Isı Pompaları enerjinin düşük sıcaklık kaynağından yüksek sıcaklık kuyusuna (kaynağına) aktarıldığı düzenekler olup; prensip olarak uzun yıllardan beri bilinmektedir. lsıl enerjinin değişik şekillerinin kullanıldığı soğurmalı ısı pompalarında verim birincil enerjiden itibaren tüm enerji dönüşümlerinin dikkate alınması halinde klasik sistemlerden yüksek olmaktadır. Ayrıca bu tip sistemlerde enerji depolama imkanı bunlara kesikli olarak kullanılabilirliği olan enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde uygulama avantajı sağlamaktadır. Çeşitli adsorbentler ile yapılmış olan teorik ve deneysel çalışmalar adsorpsiyonlu ısı pompalarının özellikle güneş enerjisi, jeotermal enerji, atık ısının kullanılabilmesi ve elektrik enerjisinin az kullanıldığı saatlerde depolanarak daha sonra kullanılmasına imkan sağlaması açısından önemini göstermiştir.

Gerek sanayide ve gerekse günlük yaşamda ısıtma ve soğutmanın önemi ve bu amaç ile sarfedilen enerjinin toplam enerji tüketimi içindeki payının yüksekliği, araştırmaların enerji kullanımında verimliliğin artırılmasında ve güneş enerjisinden atık ısıya kadar geniş bir yelpaze içerisinde çeşitli kaynakların değerlendirilmesinde yoğunlaştırılmasına neden olmuştur.

Son yıllarda ülkemizde de adını özellikle konut ısıtma amaçlı olarak sıkça duymaya başladığımız ısı pompası sistemlerinde dış hava, toprak, nehir suyu, göl suyu gibi bir ortam kış şartlarında düşük sıcaklık kaynağı olarak kullanılarak alınan ısı, ısıtılması hedeflenen hacime aktarılmakta; yaz şartlarında ise serinletilmesi hedeflenilen hacimden alınan ısı bu sefer yüksek sıcaklık kuyusu olarak görev yapan dış hava, toprak, nehir suyu, göl suyu.vb.'ne transfer edilmektedir. Sıcaklık kaynağı veya kuyu olarak kullanılacak ortamın seçilmesi ise iklim şartları, coğrafik yerleşim, ilk yatırım maliyeti gibi pek çok faktöre bağlı olmaktadır.

Carnot, buharlı güç çevriminin ters çalıştırılması ile ısının çevreden alınıp, yüksek sıcaklık bölgesine transfer edilebileceğini farketmiş; ancak,bu prensibe dayanan ısı pompalarının pratikte uygulanabilirliği fikri ilk defa William Thompson (daha sonra Lord Kelvin) tarafından ortaya atılmış (1852); belirgin bir şekilde uygulama alanına girmesi ise II. Dünya Savaşından sonra olmuştur.

Şekil 2. Isı pompasının genel çalışma prensibi

Şekil 3. Isı pompası çevrim şeması

1. Yoğuşturucu (Kondenser)
2. Genişleme vanası (Kısılma Vanası)
3. Buharlaştırıcı (Evaporatör)
4. Kompresör

Isı Pompaları kullanılan enerji şekline göre elektrik enerjisi ile tahrik edilen ısı pompaları (mekanik ısı pompalan) ve termal enerji ile tahrik edilen ısı pompaları olmak üzere iki ana gurupta toplanabilmektedir. Klasik buhar sıkıştırmalı ısı pompaları ilk grup içinde yer almakta olup, birincil enerjinin ( kömür, fueloil kaynaklı enerji) elektrik enerjisine dönüşüm verimindeki düşüklük elektrik enerjisine dayalı ısı pompalarının toplam veriminde düşüşe ve kısıtlı kullanımına neden olmaktadır. Elektrik enerjisinin ucuz olduğu ülkelerde şehirlerin ısıtma ve serinletmesine yönelik merkezi sistemlerin uygulanmasına karşılık (İsviçre, İsveç, gibi ) yakıt maliyetinin nisbeten düşük olduğu ülkelerde (İngiltere gibi) binaların ısıtılmasında kullanımı oldukça kısıtlıdır. Birincil enerjiden itibaren tüm enerji dönüşümlerinin irdelenmesi halinde; mekanik enerjiye dönüşümde verimin düşük olması nedeni ile, doğrudan doğruya ısı enerjisinden yararlanılan ısı pompaları, özellikle son yıllarda üzerinde geniş çapta araştırma yapılan bir konu haline gelmiştir (Verim elektrikli buhar sıkiştırmalı ısı pompalarında %90-100, içten yanmalı motorla çalışan buhar sıkıştırmalı ısı pompalarında % 150-180; absorpsiyonlu ısı pompalarında %130-150). Termal ısı pompaları arasında yer alan adsorpsiyon ve absorpsiyonlu ısı pompaları bu bağlamda daha avantajlı olmakla birlikte bu tipin çalışma maddesine dayalı farklı sorunları bulunmaktadır.

Şekil 4. Isı pompası çalışma şeması

Isı pompası endüstrisinin 1950‘lerde sahip olduğu potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına olan güven 1960'lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973'teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır.

Günümüz koşullarında konvansiyonel buhar sıkıştırmalı sistemlerin kömür ve diğer yakıtlar ile yeterince rekabet edememesine bağlı kullanım kısıtlılığı, performans katsayılarının arttırılması ve atık ısı enerjisinin değerlendirilmesi ile giderilerek , ısı pompaları çok cazip olabilecektir. Diğer taraftan sanayi kuruluşlarında atık ısının değerlendirilme imkanı paralelinde sanayideki işletme maliyetinin düşürülme imkanı ısı pompalarının kullanılma isteğini daha da arttırmaktadır

# ANA HATLARI İLE ISI POMPALARI

Termodinamik açıdan temelde soğutucu ve ısı pompası arasında temel bir fark bulunmamakta; sistem ilgi alanının yüksek sıcaklık bölgesi olması halinde “ısı pompası”, düşük sıcaklık bölgesi olması halinde “soğutucu” olarak isimlendirilmektedir. Isıtıcı ve serinletici işlevlerinin her ikisinin birden değerlendirilmesi ise olayın ekonomikliği açısından önem taşımaktadır. Termodinamiğin II. Yasası, ısının düşük sıcaklık seviyesinden yüksek sıcaklık seviyesine transferi için yardımcı bir enerji kaynağının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu enerji ihtiyacı mekanik veya elektrik enerjisi şeklinde karşılanabildiği gibi; ısı enerjisi şeklinde de karşılanabilmektedir.

## BUHAR SIKIŞTIRMALI ISI POMPALARI

Klasik buhar sıkıştırmalı sistemlerinde enerji kaynağı olarak elektrik enerjisi kullanılmaktadır. Ancak elektrik motorlarında verimin oldukça yüksek olmasına karşın (%75-95) elektrik enerjisinde verimin düşük (%30 civarında) olması birincil enerjinin ancak %25 kadarının ısı pompasında değerlendirilebilmesine imkân vermektedir.

Performans katsayısının (COP) 3’ün altında olduğu durumda, birincil enerji kaynağı yakıtın elektrik enerjisine dönüşüm veriminin (%25-30) dikkate alınması halinde, birincil enerji oranı (PER: üretilen faydalı ısı / yakıt enerjisi) 1’in altına düşecektir. Isı pompası kompresörü çalıştırılmasında elektrik motorlarına alternatif yöntem klasik içten yanmalı motorlar olmaktadır; ancak bunlarda da şaft gücü ortalama üretim verimi %20-30 olup; bu değer elektrik motorundaki nihai verim değeri ile benzerlik göstermektedir. Artık ısı enerjisinin değerlendirilebilme imkânı dizel, LPG ve doğal gaz ile çalışabilen motorlara avantaj sağlamaktadır. Isının geri kazanıldığı ısı marinalarının kullanımı bu tip ısı pompalarının ekonomikliğini artıracaktır.

Buhar sıkıştırmalı ısı pompası, ana hatları ile evaporatör, kompresör, kondanser, genleşme valfi veya kapılar borudan oluşmaktadır. Uygulamada bunlara ilave olarak akümülatör, toplayıcı kontrol elemanları gibi diğer elemanlar bulunmaktadır. Ayrıca kombine çevrimler dikkat çekmekte olup, güç çevrimi ve ısı pompası çevriminin aynı kondanseri paylaştığı tek akışkanlı sistem ve iki çevrimin gücün iletildiği şaft irtibatı dışında bağlantısının olmadığı ikili akışkan sistemleri bunların iki temel tipidir.

Isı pompasının performans katsayısı elde edilenin (ısıtma durumunda Qy, serinletme durumunda Qc) bunu elde etmek için ödenene (W) oranıdır, yani:

COPısıtma= Qy / W = Qy/ Qy - Qc

COPserinletme= Qc / W = Qc/Qy- Qc

COPısıtma = COPserinletme+1

Kompresör veriminin (ns= izentropik verim ve nm = mekanik verim) dikkate alınması halinde verim:

COPısıtıcı=Qy / W = (hc–hd / hc–hb ).ns.nm

## SOĞURMALI ISI POMPALARI

Absorbsiyonlu sistemlerde çalışma akışkanı, genellikle iki farklı akışkandan (Amonyak-su, LiBr-su vb.) oluşmaktadır. Çalışma akışkanı yüksek basınç ve sıcaklıkta jeneratörde ısıtılmakta buharlaşma sıcaklığı düşük olan akışkan (Amonyak, LiBr...) buharlaştırılarak kondensere aktarılmaktadır. Kondenserdeyoğuşan buhar, genleşme ventilinde genleştirilerek evaporatöre aktarılmakta ve burda düşük sıcaklık ve basınçta tekrar buharlaştırılmaktadır. Evaporatörde buharlaşan akışkan (Amonyak, LiBr...) absorberde jeneratörden gelen zayıf uçucu madde çözeltisi (örneğin, amonyakça fakir su çözeltisi) içinde absorplanmaktadır. Elde edilen kuvvetli çözelti ise jeneratöre geri pompalanmakta ve çevrim tamamlanmaktadır. Aşağıdaki şekilde basit bir absorpsiyonlu ısı pompası olup, sistemin verimini arttırmak için jeneratör-absorber ve evaporatör-kondenser arasına ısı değiştirgeçleri kullanılabilir. Ayrıca son yıllarda üretici firmalar tarafından uygulanan çeşitli yöntemler sayesinde sistemin verimi arttırılmiştır

Şekil 5. Absorpsiyonlu ısı pompası sistemi

Absorpsiyonlu ısı pompası çevrimleri ilk defa Faraday tarafından tanımlanmış (1848); ticari amaçlı soğutucu (veya ısı pompası) teşebbüsü 1920’de başlamıştır. Sicilya gel/su ve doğal zeolit/su çiftlerinin kullanıldığı teorik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Aşağıdaki şekillerde çalışan sistemlerden ikisine ait şematik diyagramlar ve temsili çevrimler verilmiştir

Şekil 6. Absorbsiyonlu ısı pompasının çalışma prensibi

Şekil 7. Çift yataklı adsorpsiyon ısı pompası

## KİMYASAL ISI POMPALARI

Sorbat' ınsorbent ile kimyasal reaksiyona girdiği sistemler kimyasal ısı pompası olarak bilinmektedir. Katı ve gaz arasındaki tersinir kimyasal dönüşüm esasına dayanan bu sistemlerin temelini kondenser ve evaporatorle irtibatlı katı/gaz reaktoru teşkil etmektedir. Kondensor ve evaporatorde sıvılaşmış olarak bulunan gaz reaktordeki tuz ile reaksiyona girmekte ve reaksiyonun yönüne göre ısı almakta veya vermektedir.

Kimyasal ısı pompaları ve adsorpsiyonlu ısı pompalarının çalışma prensipleri temelde çok benzemektedir Gerek adsorpsiyonlu ısı pompasında ve gerekse kimyasal ısı pompasında basıncın düşük olduğu dönemde , katı yatak (adsorbent/tuz) evaporator ile irtibatlandırılmış olup, çevreden ısı çekerek buharlaşan akışkan yatakta tutulurken çevreye ısı verilmektedir.Basıncın yüksek olduğu dönemde ise katı yatak kondenser ile irtibatlıdır.Buharın desorpsiyonu için ise yatağın ısıtılması gerekmektedir;desorbe olan buhar ise kondenserde yoğuşacaktır..Yatağın ısıtılması ve soğutulması ile yatak basıncı istenilen şekilde kontrol edilebilmektedir.

Son yıllarda buzdolabı şeklinde dış piyasada yer aldığı görülen sistemin ısıtma amacı ile imalatı çok kısıtlıdır, konu ile ilişkili çeşitli araştırmalar sürdürülmektedir

## ISI POMPALARINDA KULLANILAN KİMYASAL MADDELER

Isı pompasında çalışan akışkan, evaporatorde buharlaşarak düşük sıcaklık kaynağından ısıyı almakta; kondenserde yoğuşması ile ise ısıyı yüksek sıcaklık kuyusuna aktarmaktadır, yani sistem içindeki hareketi ile ısının düşük sıcaklık kaynağından yüksek sıcaklık kuyusuna aktarımını sağlamaktadır. Çevrim şartlarına uygun olacak ve ısı pompasının emniyetli ve ekonomik çalışmasını sağlayacak şekilde titizlikle seçilmelidir.

Buhar sıkıştırmalı ısı pompalarında kullanılacak akışkanın özellikleri genelde ideal soğutucu akışkanlar için aranan özellikler olup, bunlar:

- Kolay bulunur ve ucuz olması

- Sistem şartlarında dayanıklı olması

- Zehirli olmaması

- Patlayıcı, parlayıcı korozif, olmaması

- Kötü kokulu olmaması

- Kaçak durumunda tayin edilebilmesi

- Termodinamik açıdan uygun olması

- vb…..  Şeklinde özetlenebilir.

Kondenser () ve evaporatör () sıcaklıkları arasında çalışan sistem akışkanı için termodinamik uygunluk ise:

- Kritik sıcaklığın den önemli ölçüde yüksek olması,

- Normal kaynama noktasının den önemli ölçüde düşük olması,

- Sistemde elde edilecek performans katsayısı, (COP) un yüksek olması; özgül ısının düşük buharlaşma gizli ısısının yüksek olması,

- Gerekecek kompresör maliyetinin düşük olması; düşük sıkıştırma oranı,….vb...  şeklindedir.

Buhar sıkıştırmalı ısı pompalarında; günümüzde uygulamada kullanılmakta olan akışkanları Freon Grubuna ait soğutucu akışkanlar teşkil etmektedir (R12, R11, R21, R22, R113 ). Atkinson kondenser sıcaklığının 30-70 0C ,evaporator sıcaklığının -15-+10 0C aralığında akışkanların kullanım önceliğini R11 , R12, R22, R114, R502 şeklinde sıralamıştır. Ancak Ozon tabakasındaki incelme insanlığı önlemler almaya zorlamış ve ozon tabakası probleminde en önemli etken olan Kloroflorokarbonların yerlerini alacak alternatif maddeler üzerinde araştırmalar yoğunlaşmış ve bu durum 1987 Montreal protokolü ile de zorunluluk kazanmıştır.

Bir taraftan klasik buhar sıkıştırmalı sistemlere yönelik akışkanlar araştırılırken diğer taraftan adsorpsiyonlu sistemler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır. R134 a' nın R 12 yerini dolduracağı düşünülürken R502 yerine kısmen HCFC içeren R402B, R403B, R408A kısa dönem için önerilmekte uzun dönemde de HCFC içermeyen R404A, R407A, FX40 in kullanılması beklenilmektedir. Ayrıca yüksek sıcaklıkta işletme şartlarına uygun olacak ve sistem verimini olumlu yönde etkileyecek akışkanların ve akışkan karışımlarının geliştirilmesi ile ilişkili olarak çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir.

Absorpsiyonlu sistemlerde ise kullanılacak çiftte, zehirli olmama, ısıl ve kimyasal kararlılık, korozif olmama, düşük viskozite, yüksek ısıl iletkenlik, kolay bulunma ve düşük fiyat gibi vasıfların aranmasının beraberinde Solut (çözünenin):

- Kaynama noktasının düşük

- Buharlaşma gizli ısısının yüksek olması

- Solvent (çözücünün) ise,

- Kaynama noktasının yüksek

- Kristalleşme noktasının düşük olması.

- Solut-Solvent karışımının ise birbiri içinde iyi çözünmesine ilaveten,

- Solutun solvent içinde çözünme hızının yüksek olması

- Solutun solvent içinde birim-hacim başına çözünme ısısının yüksek olması

- Solut ve solventin kaynama noktaları arasında farkın fazla olması ve jeneratörde ayrılmaların kolay olması, arzu edilen özellikler olarak sayılmaktadır.

Absorpsiyonlu sistemlerde uygulamada; genellikle NH3/H2O ve LiBr/H2O çiftleri kullanılmaktadır. Ancak her iki çiftin de dezavantajları bulunmaktadır. NH3/H2O çifti yüksek basınçlarda çalışmakta olup, zehirli ve koroziftir. Su /lityum bromür en sık rastlanılan çalışma akışkanı olmasına karşın, suyun donma problemi nedeni ile bu çiftin 273,15 K altında kullanılamayacağı açıktır. Soğurmalı sistemlerde kullanılacak akışkan çifti ile ilişkili olarak son yıllarda yoğun araştırmalar sürdürülmektedir.. İstikbal vadeden çeşitli çiftler belirlenmiş olup, üzerlerinde yoğun bir şekilde araştırmalar sürdürülmektedir Suyun yerini alkollerin alması yönünde çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.

Adsorpsiyonlu sistemlerde ise adsorbateadsorbent çiftine ait özgül ısı, ısı iletişim katsayısı, yoğunluk gibi özelliklere ilaveten çiftin adsorpsiyon özellikleri özel önem taşımaktadır.

Çiftin birbirine olan ilişkisinin yeterince kuvvetli olması gerekmektedir.İlişkinin kuvvetli olması gerekliliği makro ve mezo gözenekli katıların kullanımına kısıtlama getirirken,çok kuvvetli ilişkinin olduğu çiftler de rejenerasyon güçlüğü nedeni ile tercih edilmemektedir. Bu sistemlerin temel problemi adsorbent maddenin ısı iletim katsayısının düşüklüğü olup, adsorbatenin kütle difuzuvitesini düşürmeden ısı iletim katsayısının yüksek olduğu adsorbent maddelerin geliştirilmesi üzerinde çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir ..

Ayrıca çiftlerin buhar basıncının seviyesi kullanım açısından önem taşımaktadır. Atmosfer basıncı altındaki şartlar kaçak nedeni ile performans kaybına ve faydalı ömürde azalmaya yol açarken; aşırı basınç yüksekliği malzeme ve üretim tekniği itibarı ile maliyet artışına neden olmaktadır. Ayrıca absorpsiyon sistemlerinde absorber ve jeneratör arasındaki basınç farkı debi ile bir arada devridaim pompası gücünü tayin ettiğinden fark fazlalığı işletme maliyetini etkileyecek bir faktör olacaktır.

# ISI POMPALARINDA KULLANILAN ISI KAYNAKLARI

Isının çekildiği ve atıldığı kaynakların aynı sıcaklıkta olmaları halinde, ısı pompası maksimum verimde çalışır. Dolayısıyla mümkün olan en sıcak kaynak ısı pompası için en uygun kaynaktır. Aynı zamanda, kaynak sıcaklığının direkt olarak kullanılamayacak bir sıcaklıkta olması gerekir. Aksi takdirde ısı pompasına ihtiyaç olmaz.

Isı kaynağını seçerken aşağıdaki faktörler göz önüne alınır:

1. Coğrafi durum

2. İklim şartları

3. İlk maliyet

4. Uygunluk

Isı pompası tasarımında başlıca zorluklardan biri de, kullanılacak kaynaklarla ilgili verilerin elde edilmesidir. Isı pompalarında başlıca dört kaynaktan yararlanılır. Bunlar, hava su, toprak ve güneş enerjisidir. Bunlardan ilk üçü tek başlarına kullanılabilmekle beraber, güneş enerjisi genellikle yardımcı kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu dört kaynağın dışında atık ısı ve lağım sularından da özel durumlarda ısı kaynağı olarak yararlanılır.

## HAVA

Hava, ısı pompası için üniversal, ucuz bol bir ısı kaynağıdır. En büyük yararları, sürekli bulunmasından başka, her ortamda kullanılması; kullanılan ekipmanların makul boyutlarda olması ve düşük işletme ve tesis maliyetleri gerektirmesidir. Ayrıca tasarımı için, şu anda çok geniş ve ayrıntılı bilgi kaynakları mevcuttur.

Hava kaynaklı ısı pompalarının iki büyük dezavantajı sıcaklık değişimi ve buzlanma problemidir. Hava kaynaklı ısı pompalarının tasarımı hava sıcaklığı değişimi ile çok ilgilidir. Bir çok yerde hava sıcaklığının değişimi büyüktür. Buna göre, ısıtma yükü, hava sıcaklıklarının düşük olduğu zaman, yüksek değerlerde olmalıdır. 0ºC veya daha alçak sıcaklıklarda ısı değiştirici yüzeylerinde don meydana gelir. Periyodik olarak donun çözülmesi gerekir.

## SU

Kuyulardan, göllerden, nehirlerden, şehir şebekesinden ve üretim işlerinden elde edilen su, ısı kaynağı olarak kullanılabilir.

10m ve daha fazla derinliklerde yer altı suyunun sıcaklığı yıl boyunca çok az değişir. Sıcaklığı ortalama olarak 10 ºC’dir. Kuyuların yerleştirildiği sahaya ve suyun çıkarıldığı yer altı suyu stok durumuna göre, yer altı suyu sıcaklığı kış ortasında 8-12 ºC ve yaz ortasında 10-14 ºC arasında değişir.

Su kaynağı olarak göller, nehirler  gibi yerüstü sularından yararlanıldığında ise, sıcaklık kuyu sularına göre daha fazla değişmekle beraber, hava kadar değişmemektedir. Ülkemizde yerüstü sularının genellikle 0 ºC’nin altına düşmemesi de ayrıca bir yarardır.

Kaynak olarak su kullanıldığı takdirde, kullanılan suyun kalitesi de önemlidir. Su kalite testi, kesinlikle yapılmalı ve içerdiği mineraller korozyon probleminden ötürü önceden incelenmelidir.

Suyu kaynak olarak kullanmanın başka bir yararı ise, ısı değiştiricilerinde ısı geçişinin daha yüksek olmasıdır. Ancak ısı değiştiricilerinin daha verimli ve kompakt yapılmaları gerekmektedir.

## TOPRAK

Toprağın bir yıl boyunca az değişen (1-2 m derinlikte) bir sıcaklığı vardır. Isı bir yıl boyunca güneşin yeryüzüne ışıdığı ve toprağın depoladığı güneş enerjisinden kaynaklanmaktadır. Güneş yazın öğle zamanlarında 1000 W/m2-yeryüzü alanı, kışın 50-200 W/m2-yeryüzü alanı ışınlar. Toprağın içinden yeryüzüne akan ısı akısı sadece 0,042-0,063 W/m2-toprak alanı tutmaktadır. Bu nedenle pratikte ihmal edilebilir.

Toprak, sıcaklık sabiti, sıcaklık durumu, yerel ve zamansal varlığı ve de depolama imkânı açısından çok elverişli bir ısı kaynağıdır. Sakıncaları ise; ısı çekilen elemanların yüksek masrafı, toprağın bünyesinden ve yerel ile zamansal değişimlerinden dolayı ölçülmesinin emniyetsizliği, boş toprak alanına olan ihtiyaç, yerleştirilmesindeki güçlükler, tamir veya değişimlerdir. Bu mahsurların yanında sistematik denenmesi ve pratik deneyimlerin değerlendirilmesine dayanarak, bugün hala mevcut emniyetsizlikleri ortadan kaldırmak ve uygun metotlarla toprağı küçük taban alanı ihtiyacıyla yetinerek kullanmak uygundur.

Toprak altına gömülen borulardan doğrudan soğutucu akışkan veya daha ucuz olması bakımından, genellikle, salamura geçirilir. Bu ısı geçişini sağlayan yüzeyler (toprak ısı değiştiricileri), yatay ve dikey olmak üzere iki şekilde yerleştirilir.

Toprağın bileşimi, yoğunluğu, içerdiği nem miktarı ve gömme derinliği, toprak ısı değiştirici seçimini ve boyutlandırılmasını etkiler. Toprak özelliklerinin zamana bağlı olarak değişmesi projelendirmede güçlük yaratan sebeplerden birisidir. Aynı şekilde ısı pompası çalıştırıldığı andan itibaren toprağın özelliklerini değiştirir. Örneğin; ısı pompası ile ısıtma yapıldığı takdirde, toprak ısı değiştiricisine yakın yerlerde toprak sıcaklığı düşer.

Dolayısıyla bu bölgede nem miktarı ve toprak özellikleri değişir. Geri dönüş suyu sıcaklığı da aynı sebeple düşer ve bu da, ısı pompasının gerek kapasitesini gerekse ısıtma tesir katsayısını doğrudan etkiler. Soğuk yörelerde, ısıtma yapıldığı süre içinde toprağa yeteri kadar ısı girişi olmazsa; kış aylarında topraktan sürekli çekilen ısı nedeniyle, toprağın donması tehlikesi de mevcuttur.

## GÜNEŞ

Güneş yeryüzüne sürekli olarak dev enerji miktarları ışır, öyle ki yazın öğlen zamanı bu enerji miktarı 1000 W/m2, kışın yeryüzünde sadece 50-200 W/m2’dir. Bu enerjiden alışılagelmiş güneş kolektörleri ile % 50 yaralanılabilir. Güneş enerjisinden tek başına veya diğer kaynaklarla birlikte yaralanılır.

Kaynak olarak güneş enerjisinden yaralanıldığında iki sistem söz konusudur. Bunlar direkt ve en direkt sistemlerdir. Direkt sistemlerde buharlaştırıcılar doğrudan güneş kolektörüne yerleştirilir. En direkt sistemlerde ise kolektörlerden su veya su buharı geçirilerek kaynak olarak bunlardan yararlanılır. Ancak hava kaynağında olduğu gibi, ısı ihtiyacı bulunan günlerde güneş enerjisi de az olduğundan; ek bir ısıtma tesisatına veya ısının depolanmasına ihtiyaç vardır ki bu da, zaten pahalı olan sistemin maliyetinin artmasına neden olur.

# ISI POMPASI ÇEŞİTLERİ

Şekil 8. Isıtma esnasındaki ısı pompası

Şekil 9. Soğutmada esnasındaki ısı pompası

Isı pompalarını basitçe ısı kaynağı bakımından üç öğe üzerinde inceleyebiliriz. Bunlar şöyledir ;

- Isı Kaynağı "Su" Olan Isı Pompaları

- Isı Kaynağı "Hava" Olan Isı Pompaları

- Isı Kaynağı "Toprak" Olan Isı Pompaları

## Su Kaynaklı Isı Pompaları

Şekil 10. Su kaynaklı ısı pompası

Toprağın ulaşılabilir derinliğinde sürekli akışı olan yeraltı su kaynağı bulunması durumunda bu kaynaktaki su ısı kaynağı olarak kullanılabilir. +8ºC ila +12ºC sıcaklıkları arasındaki su optimal bir işletmeye imkan tanır. Bu sistemlerde, yeraltı suyu açılan bir kuyu ile topraktan emilir, ısı pompasında kullanıldıktan sonra emiş kuyusuna 15 metre uzaktaki bir geri basma kuyusu ile tekrar toprağa gönderilir.

Su kaynaklı ısı pompalarını da basitçe şöyle sınıflandırabiliriz. Bunlar sudan – suya toprak kaynaklı ve deniz kaynaklı ısı pompalarıdır.

### Sudan Suya Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Dağın dibinde, aynı ısıyı tüm yıl muhafaza edebilen bedava bir ısı kaynağı bulunur. Dağ ısısını kullanmak her tip bina (büyük ve küçük, kamusal ve özel) için güvenli, garantili ve çevre dostu ısıtma tekniğidir. Yatırım masrafları relatif olarak yüksektir.

Şekil 11. Sudan suya toprak kaynaklı ısı pompası (yatay)

Şekil 12. Sudan suya toprak kaynaklı ısı pompası (dikey)

Ancak uzun vadede, uzun ömürlü, çalışma garantili ve servis ihtiyacı çok düşük bir ısıtma alternatifi elde etmiş olunur. Isı faktörü yüksektir (3 değerine ulaşır).Tesisat az yer kaplar ve çok küçük alanlarda dahi ayarlanabilir. Delme işleminden sonraki onarım önemsizdir. Bu nedenle deliğin çevresindeki doğa tahribatı minimumdur. Yer altı suyu kullanılmadığı için bu suların tesisat seviyesine etkisi yoktur.

Isı enerjisi, mevcut, geleneksel su kafesi ısıtma sistemi ve sıcak su üretimi için kullanılabilir.

Yaz döneminde, toprağın üzerinde güneş ısısı depolanır. Yüksek enerji tüketimi olan evlerde ısıtma için bu enerji metodundan yararlanmak uygundur. Yüksek su muhteviyatı olan topraklardan daha fazla enerji elde edilir.

### Sudan-Suya Deniz Suyu Kaynaklı Isı Pompası

Isı elde etmek için, bir hortum, ısının deniz suyundan birkaç derece daha fazla olduğu denizin dibine veya deniz dibi balçığının içine yerleştirilir. Hortumun su yüzeyine çıkması için üzerine ağırlık konulması önemlidir. Hortum ne kadar dipte olursa kaza riski o kadar az olur. Deniz suyu daha çok relatif yüksek ısı tüketimi olan evlerde ısı kaynağı olarak kullanılabilir.

Şekil 13. Sudan suya deniz suyu kaynaklı ısı pompası

## Hava Kaynaklı Isı Pompası

Yeraltı su kaynağı olmaması ve topraktan ısı alınmasının çeşitli nedenlerle mümkün olmaması durumunda, ısı kaynağı olarak dış hava kullanılır. Bu tür ısı pompaları, mevcut sistemlere yapılan ekler ve çiftli işletim sistemleri için ideal çözümdür. Isı pompasında mevcut olan donmayı önleyici sistem sonucu, dış hava sıcaklığının -18ºC soğuk olması halinde bile kusursuz bir çalışma mümkündür. Bu sistemlerde, ısı pompası bina içine, buharlaştırıcı sistem ise bina dışına kurulur.

Şekil 14. Hava kaynaklı ısı pompası

Ev içindeki havadan yararlanabilmek için ev, bir havalandırma sistemiyle havalandırılabilmelidir. Havalandırma, kullanışlı bir vantilatör sistemiyle tamamlanmalıdır. Bir hava ısı pompası, evdeki havalandırmayı arttırır. Bu da genellikle, küf, rutubet ve radon gazı problemlerini çözer. En büyük kazancı, hem sıcak su hem de radyatör suyu için harcanan ısıyı kullanabilmesidir. Bu tip ısı pompaları bir ünitenin içine monte edilmiştir.

Şekil 15. Hava kaynaklı ısı pompası tesisatı

## Toprak Kaynaklı Isı Pompası

Toprak ısısı %98 oranında depolanmış güneş enerjisidir. Toprak, kışın en soğuk günlerinde bile, optimal işletme için gerekli olan sıcaklık değerlerine sahiptir. " Toprak kollektörleri " adı verilen özel kollektörler toprağa yerleştirilerek topraktaki ısı alınır. Toprak kollektörlerinin içinde dolaşan ısı taşıtıcı sıvı topraktaki ısıyı, ısı pompasına iletir. Isı taşıyıcının cinsine göre " direkt ısıtma " veya " sole " adı verilen işletim sistemleri söz konusudur.

Şekil 16. Toprak kaynaklı ısı pompası (direkt ısıtma tipi)

Direkt ısıtmada, ısı pompasının çalışma elemanı olan Freon 407 C ( R 407C ) gazı toprak kollektörünün içinde dolaşır. Bu durumda, ısı transfer plakaları ve sole pompası kullanılmaz.

Şekil 17. Toprak kaynaklı ısı pompası (sole tipi)

Sole seçeneğinde ise, ısı taşıyıcı olarak sole ( antifrizli su ) dolaştırılarak, ısı topraktan alınır ve ısı pompasına iletilir.

Bu durumda, toprak kollektörleri muhtelif şekillerde döşenebilir, bunlar ;

- Yeterli arazi olduğu takdirde, ısıtılacak yapının takriben 1,5 katı büyüklüğünde bir alana, yer seviyesinin 1,5 metre altına döşenmesi

- Yeterli arazi olmaması halinde, borunun spiral şekilde döşenmesi

- Derin delik ( sonda ) uygulaması

# TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI

## Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemleri

TSKIP’ larında toprağın veya yer altı suyunun enerjisinden yararlanmak için iki yöntem kullanılmaktadır.

1). Açık Sistemler

2). Kapalı Sistemler

### Açık Sistemler

Kuyu, artezyen, göl, nehir gibi açık bir su kaynağından elde edilen suyun, bir hidrofor sistemi ile TSKIP’ sına pompalanması suretiyle suyun sahip olduğu enerjiden doğrudan faydalanmak esasıyla çalışan sistemlerdir. Su kaynaklarına yakın ve suyun korozif özelliğinin fazla olmadığı durumlarda rahatlıkla kullanılmaktadırlar. Sudan doğrudan yararlanıldığı için verimleri kapalı sistemlere göre daha yüksektir. Ayrıca, kapalı devrelerde olduğu gibi ilave bir yeraltı ısı değiştiricisi gerektirmediği için ilk yatırım maliyeti daha az olmaktadır. Ancak suyun korozif etkilerini ve ısı değiştiricilerinin kirlenme riskini azaltmak için cihaz girişlerinde özel filtreler ve korozyona daha dayanıklı tipte özel alaşımlı (cupronikel) ısı değiştiricilerine gereksinim vardır.

### Kapalı sistemler

Açık su kaynağının mevcut olmadığı yerlerde genellikle polipropilen borulardan yapılan boru demeti (yer altı ısı değiştiricisi) toprağa yatay veya dikey olarak daldırılarak toprağın veya yer altı suyunun enerjisinden faydalanmaktadır. Yatay uygulama genellikle arazinin büyük olduğu projelerde uygulanmakta olup, ısı değiştiricisi boruların toprağın 1.5 – 2 m altına döşenerek üstünün yine toprakla doldurulması suretiyle oluşturulmaktadır.

Dikey uygulamalarda ise yer altı ısı değiştirgeci, arazinin geniş olmadığı projelerde genellikle 100 – 150mm çapında yaklaşık 80 – 100 m derinlikte açılan kuyular içerisine daldırılan boru demeti ile oluşturulmaktadır.

Kapalı sistemlerde genellikle boru içerisinden antifrizli su karışımı geçirilerek donmaya karşı önlem alınmaktadır. Kapalı devrelerin ilk yatırım maliyeti açık devrelere göre daha yüksek olmakla beraber, JKIP’ sının içindeki soğutkandan suya tipindeki ısı değiştiricisinin kirlenme ve korozyona uğrama süresi çok daha uzun olmakta, bu da bakım ve onarım masraflarının azalmasına neden olmaktadır.

## Boru Uygulamaları

### Serme Uygulaması  (yatay borulama)

- Tek borulu

- Çift borulu

- Dört borulu

Kepçe ya da kazı ile yapılan harfiyat sonucunda açılacak toprakta bir metreden daha derin bir yerleşimle, borular yatay olarak döşenir. Isıtma öncelikli sistemlerde tercih edilir. Bu uygulama diğer borulama tiplerine oranla daha fazla alan kaplar, bu nedenle arazinin müsait olduğu yerlerde uygulanır.

Şekil 18. Serme boru uygulaması

### Dikey Sondaj Uygulaması

Sondaj makinaları ile açılan kuyulara borular dikey olarak sarkıtılır. Arazinin yatay borulamaya müsait olmadığı yerlerde kullanılır. Soğutma öncelikli sistemlerde tercih edilir. Ortalama sondaj çapı 10-15 cm, derinliği ise 50-100 m arasındadır.

Toprak kaynaklı ısı pompaları, toprağa gömülü olan bir ısı değiştirici, ve buna bağlı olan bir buharlı sıkıştırma çevriminden oluşur (Sekil 3.1). Toprak devresinde akışkan olarak genelde su veya su-antifriz karışımı kullanılır. Bu akışkan, toprağa gömülü termoplastik borular vasıtası ile sıvı-soğutucu akışkan ısı değiştiricisi içinde dolaşır ve çektiği ısı enerjisini buharlaştırıcıda ısı pompasındaki soğutucu akışkana devreder. Toprak kaynaklı ısı pompalarının projelendirilmesinde, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, toprak devresinin boyutlandırılmasında önemli kriterlerdir. Ancak toprak özelliklerinin zamanla değişmesi hesaplamalarda göz önüne alınmalıdır. Örneğin ısı pompası ile ısı çekilmesi halinde, toprağa gömülü boru civarındaki toprağın sıcaklığı düşer. Buna bağlı olarak nem ve diğer özellikleri de değişir. Ayrıca toprak sıcaklığı düştüğü için, topraktan gelen akışkanın buharlaştırıcıya giriş sıcaklığı da düşer. Bu da ısı pompasının etkinliğini değiştirir. Ayrıca eğer topraktan çekilen ısı miktarını karşılayacak kadar toprağa tekrar ısı geçişi olmazsa toprakta donma tehlikesi baş gösterir. Toprak kaynaklı ısı pompaları, toprak devresinin yerleşim sekline göre adlandırılır. Yatay ve dikey toprak kaynaklı olarak iki tipi vardır.

Dikey tip ısı pompaları, iki adet küçük çaptaki yüksek yoğunluklu polietilen tüpün, yere dik olarak açılan bir kuyuya yerleştirilmesinden oluşur (Sekil 2). Bu tüpler, kuyunun dibinde bir U parçası ile birleşir. Dikey tüplerin çapı 3/4" ile 11/2"arasında değişir. Kuyunun derinliği ise sondaj koşullarına, ve yapılan hesaplardan sonra elde edilen basınç düşümü ve ısı iletim değerlerine göre 15 - 200 m arasında değişir.

Isı pompası sistemlerinde, ısı değiştirici boru uzunluğu aşağıdaki etkenlere bağlı olarak değişir:

- Sistemin ısıtma ve soğutma kapasitesi

- Toprak ısıl direnci

- Sistemin COP değeri

- Boru ısıl direnci

- Yıllık ortalama toprak sıcaklığı

- Isı değiştirici tipi

- Isıtma ve soğutma için sisteme giren su sıcaklığı

- Çalışma faktörü

Şekil 19. Dikey sondaj uygulaması

### Göl-Nehir-Deniz Uygulaması

Kuyu veya göle borular helezonik şekilde yerleştirilir. İki metre derinliğe ihtiyaç vardır ve boru uygulamalarında ısı transferinin en verimli ve en ekonomik olarak sağlandığı sistemdir.

Şekil 20. Göl-nehir-deniz uygulaması

## Toprak Kaynaklı Isı Pompası Çeşitleri

TSIP, TKIP’nın bir alt takımını oluşturur ve sıklıkla kapalı serpantin toprak kaynaklı ısı pompaları olarak işaret eder. TSIP, toprak içine gömülmüş kapalı bir yer ısı değiştiricine bağlanmış olan tersine çevrilebilir bir buhar sıkıştırmalı çevrimden oluşan bir sistemdir. Çok yaygın bir şekilde kullanılan ünite, bir sıvı-soğutucu serpantin ve gömülmüş termoplastik boru şebekesine doğru bir su veya su-antifriz karışımının dolaştırıldığı, su-hava ısı pompasıdır.

Isıtılmış veya soğutulmuş olan hava geleneksel üstün tüp  hava-soğutucu serpantin ve kanal sistemleri vasıtasıyla, dolaştırılır. Su-su ısı pompaları da, hidrolik (sulu sistem) serpantin ile kuvvetlendirilmiş hava sistemlerine yerleştirmek suretiyle kullanılmaktadır. TSIP’nın üçüncü tipi, soğutucunun sirküle edilmesiyle ısı pompası serpantinlerinden biri olarak kazılmış bakır boru şebekesinin kullanıldığı TSIP’nın direkt genleşmesidir (DG). Bu sistemler, normal olarak, hidrolik sistemin kullanılıyor olmasına rağmen, zorlanmış hava dağıtım sistemini içerirler. Su-hava ve su-su ısı pompalarının kullanıldığı sistemler, sıklıkla DG TSIP’ından ayırt etmek için ikincil solüsyonlu serpantin ile TSIP olarak gösterilmektedir. Bu sistemler, normal olarak, zorlanmış hava dağıtım sistemleri içermelerine rağmen, hidrolik sistemlerde de kullanılmaktadır.

Şekil 21. Toprak Kaynaklı Isı Pompası Tipleri

## Çalışma prensipleri :

Toprak-su kaynaklı ısı pompaları (TSKIP), toprağın veya yeraltı suyunun yaz ve kış aylarında hemen hemen sabit denebilecek sıcaklıktaki ( 7 - 22 °C arasında değişebilen ) enerjisinden faydalanmak suretiyle kışın ısıtma, yazın ise soğutma amacıyla yaygın olarak kullanılır.

Yazın mahalden alınan ısı, bir ısı pompası yardımıyla toprağa veya yeraltı suyundan aktarılırken, kışın mahalli ısıtmak için gerekli ısıyı yine aynı cihaz vasıtasıyla topraktan veya yeraltı suyundan çekebilmek mümkündür. Tipik bir jeotermal kaynaklı ısı pompası (TSKIP) sistemin nasıl çalıştığı gösterilerek, sistemin elemanları aşağıda açıklanmıştır. Yer altı suyu (genellikle 7-22°C) TSKIP’ sına pompalanmaktadır.

Isı pompasında gazdan suya ısı değiştiricisinde soğutkan (genellikle R-22) pompalanan yer altı suyu ile yazın yoğuşturulmakta, kışın ise buharlaştırılmaktadır. Isı değiştiricisinde yer altı suyu ile yazın yoğuşturulmakta, kışın ise buharlaşmaktadır. Isı değiştiricide yer altı suyu (ısıtma durumunda ) yaklaşık 5 – 8 °C arasında soğutulmaktadır. (soğutma durumunda ise ) yine 5 - 8 °C arasında ısıtılarak geri pompalanmaktadır. Kompresör, gaz halindeki soğutkanı sıkıştırarak basıncını arttırmaktadır. Gazdan havaya ısı değiştiricisinde mahalden dönüş havası yazın soğutularak, kışın ise ısıtılarak üfleme kanal sistemine fan yardımıyla üflenmektedir. Dört yollu vana (reversing valf) soğutkanın akış yönünü değiştirerek (5) nolu ısı değiştiricisinde yazın soğutma, kışın ise ısıtma yapılmasını düzenlemektedir. Isı değiştiricilerinin girişinde soğutkanı yüksek basınçlı sıvı fazından alçak basınçlı gaz fazına geçirmek suretiyle soğutmayı sağlayan genleşme (veya kısılma ) elemanı şeklinde gösterilmiştir.

Görüldüğü üzere, bu sistemin daha aşina olduğumuz hava kaynaklı ısı pompası (HKIP) sisteminden tek farkı ısı değiştiricisinin soğutkandan suya tipinde bir ısı değiştiricinin soğutkandan suya tipinde bir ısı değiştiricisi olmasıdır. Böylelikle, TSKIP’ larında soğutkanın yoğuşturulması (yazın), veya buharlaştırılması (kışın) hava yerine su ile yapılmaktadır. Çevrimin diğer aşamalarında TSKIP ile HKIP arasında hiçbir fark olmamaktadır.

# TASARIM METOFOLOJİSİ

TKIP sisteminin tasarımı ile ilgili olarak değişik yöntemler verilmiştir. Aşağıda, aşama aşama bir yöntem verilmektedir.

- Yerel tasarım koşullarını, iklim ve toprak ısı karakteristiklerini belirleyin.

- Tasarım koşullarında bina ısıtma ve soğutma yüklerini belirleyin.

- İç hava dağıtım sistemi dahil alternatif HVAC sistem bileşenlerini seçin. (b) şıkkında hesaplanmış ihtiyaçları karşılayacak ekipmanları seçin (ısı pompası ısıtma ve soğutma kapasitesi ve etkinliği belirtmek için giriş su sıcaklığını tahmin edin).

- Aylık ve yıllık bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını belirleyin.

- Toprak serpantini (ısı değiştiricisi) tipinin başlangıç seçimini yapın.

- Toprak serpantin sisteminin başlangıç tasarımını belirleyin.

- Toprak serpantin sisteminin ısıl direncini belirleyin.

- İstenen toprak serpantin sisteminin uzunluğunu belirleyin; sistem yükü ve toprak ısı değiştiricisi sistemi bazında, toprak ısı değiştiricisi giriş/çıkış su sıcaklıklarını tekrar hesaplayın. Sistem yükünü ve toprak serpantin sistemine giren mevcut su sıcaklıklarını tekrar hesaplayın.

- Toprak serpantin sisteminin etkinliği ile sistem yükünün ihtiyaçlarını dengelemek için istenen toprak serpantin sistemini tekrar tasarlayın.

- Sistemin ekonomik analizini yapın.

Toprak ısı değiştirici sistemi için tasarlanan prosedürü zor bir işlem olmasına karşın literatürde bu işi yapmak için bazı çalışmalar vardır. İlk olarak, tecrübeli tasarım müteahhitleri, ısı pompası ve toprak serpantin sisteminin tasarımının sorumlusu olarak görev yapmalıdırlar. TKIP ekipmanının birkaç üreticisinin, ticari sistemlerin tasarımı ile ilgili olarak kendi paket programları vardır. Bu programlar, toprak kaynaklı ısı pompaları HVAC sistemi ve toprak serpantin sistemlerinin tasarımında kullanılır. Birkaç paket program (toprak çiftleri analizi ve toprak çevrim ısı değiştirici programı dahil) Amerika’daki IGSHPA ‘dan temin edilebilir. Ek olarak, birkaç teknik tasarım el kitabı, IGSHPA ve ekipman üreticileri tarafından hazırlamıştır.

TKIP’larını HVAC tasarımı ile birleştirmek için birkaç farklı yöntem vardı. Çoğu HVAC teknolojilerinde olduğu gibi, TKIP’larında daha büyük ünitelerin daha küçük ünitelere göre daha büyük etki katsayısı sağladığı genel kuralı söz konusudur. Daha büyük üniteler, ton başı bazında daha küçük ünitelerden genellikle daha az pahallıdır ve ekonomik göstergede toplam sistem maliyetini önemli ölçüde etkileyebilir. Bununla birlikte, ticari tip tesis için TKIP’larının çoğu uygulamaları, genel bir su çevrimi ve birleştirilmiş toprak serpantin sistemine bağlanmış çoklu ısı pompası ünitelerini içerir. Bazı acentelerin, daha büyük boyuttaki ekipman ile deney yapıyor olmalarına rağmen çoğu üreticiler daha küçük sistemleri desteklemektedirler (1/2- 15 ton veya 1.8- 52.8 kW).

TKIP’nda izlenecek tasarım aşamaları gösterilmiştir. Birinci adım, mevcut birçok bilgisayar programı ile veya el kitaplarında bulunan metotlarla yapılmaktadır. İkinci adım, ekipman seçimidir ve bu her bölge için farklı tasarım koşullarında kapasite ve yeterliliğe göre bir seçim gerektirir. Üçüncü adımda ise, toprağın ısı iletim gibi bazı özellikleri, boru tipi, boyutu ve gereken boru uzunluğu hesaplamaları yer almaktadır.

## Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı

Toprak kaynaklı sistemler, kuyu sistemlerinden farklı bir şekilde çalışır. Kuyu sistemlerinde, aküferdeki su bir ısı kaynağıdır. Toprak kaynaklı sistemlerde ise, toprak kitlesi kendi kendine bir ısı kaynağıdır. Boru içindeki sıvı dolaşımını sağlamak ve istenilen ısı akımını almak için, toprak malzemesi arasındaki farklı sıcaklıktan dolayı ısı pompasında, sıcaklığı en düşük 3.9 oC ve en yüksek 37.8 oC olan sıvı dolaştırılmalıdır.

Bu toprak kaynaklı uygulamalar için ısı pompası seçildiğinde, ünitenin bu minimum ve maksimum sıcaklık aralığında çalışması son derece önemlidir. Piyasadaki bazı modellerde, su giriş sıcaklığı 7.2 oC’den 29.4 oC’ye veya 15.5 oC’den 19.4 oC’ye gibi çok daha küçük çalışma aralıkları söz konusudur. Bu cihazlar, toprak kaynaklı uygulamalarda memnuniyet verici şekilde çalışmazlar.

Isı; toprağa gömülmüş, içinden akışkanın geçtiği borular ile toprak arasında transfer edilir. Bir pompa, bu akışkanı dolaştırmak için kullanılmaktadır. Kazılmış yatay hendekler veya dikey deliklere yerleştirilmiş plastik borular, ısı transfer akışkanını taşımaya yararlar. Yatay borular, genellikle kuzey yarım kürede 0,91 – 1,82 metrenin altında katmanlara döşenmektedir. Boruların derine gömülmesi, kışın güneşin etkisini azaltır.

| TASARIM AŞAMASI | AÇIKLAMA |
| --- | --- |
| A. Binanın Yükü | Kat planını zonlara bölün. Her bir zon için ısı kaybı/kazancı hesabı yapın. Bir merkezi veya çoklu toprak devresi için bina alanı grubunu ele alın. |
| B. Ekipman Seçimi | Tasarım koşullarında kapasite ve yeterliliğe bağlı olarak her zon için ısı pompası seçimi yapın. Isı kaybı, sıcaklık alanları, paket tipi, ses, servis inceleyin. Eğer mümkünse su kaynağı su ısıtma ve soğutucu ekipmanı belirleyin Havalandırma sistemi bileşenleri-kanal, ısıyı geri kazanım, boru vs. seçimini yapın. |
| C. a- TKIP | Toprak özelliklerini belirleyin. Tüp tipini, ölçüsünü, delik ayrılmayı, geri doldurmayı belirleyin. İstenen sonda hesabını yapın. İç başlığı tasarlayın. Tasfiye sistem tasarımını yapın. |
| C. b- YASIP | Yer altı su miktarını/kalitesini belirleyin. İstenen kuyu akışını belirleyin. Su boşaltım metodunu belirleyin. Yer altı suyu ile ısı değiştiricisi çevrimini belirleyin. |
| C. c- YSIP | Su deposu için akış, derinlik ve sıcaklık bulun. Özel serpantin ölçüsünü ve tipini hesaplayın. İstenen serpantin uzunluğunu hesaplayın. Dış başlıkları tasarlayın. Tasfiye sistemini tasarlayın. |
| D. Binanın Borulamasının Tasarımı | Merkezi çevrim ile çoklu çevrimin yararlarını tartışın. Alçak basınç kaybı ile yol ve ölçü borulama sistemini tasarlayın. Isı pompası ve izolasyon vanaları ile kontrol sistemi sağlayın. Malzemeleri (giriş borusu, antifriz, inhibitör) belirleyin. |
| E. Pompa ve Kontrol Metodunu Belirleme | Merkezi pompalar veya uzak çoklu pompaların yararlarını tartışın. Pompa eğrisi üzerinde maksimum yeterliliğe yakın çalışan pompayı seçin. Pompa kontrol seçeneklerini inceleyin (kontrolsüz, çoklu hız, çeşitli hız). Toplam isteğin % 10’undan daha büyükse çevrim pompa gücünü hesaplayın ve sistemi tekrar tasarlayın. |
| F. Diğer Alternatifleri İnceleme | İstenen toprak çevrim boyunu azaltmak için daha yüksek yeterlilikte ısı pompası kullanılamaz mı? Boru boyunu azaltmak için soğuma kulesi veya soğutucu akışkan kullanılamaz mı? Sonda ayrılması veya serpantin tüp ölçüsünü artırma veya azaltma yapılamaz mı? Çoklu çevrim ve pompa vs. merkezi çevrime ve pompanın maliyetine bakın (kontrol maliyeti dahil). |

Tablo 1. Tasarım Aşaması Tablosu

Kullanılan sığ derinlik dolayısıyla, antifriz; sistemdeki suyun donmasını önlemek ve topraktaki suyun donması halinde toprak malzemesinden alınan ısıyı kullanarak kapasite sağlamak amacıyla sulu sistemlerde kullanılmaktadır. Kullanılan antifriz genellikle propilen glikol veya kalsiyum klorittir.

Güney yarım kürede, borular 1,22- 3,65 metrenin altındaki katmalara döşenmektedir. Bu, sistem performansı üzerindeki yaz güneşinden kaynaklanan yüksek toprak sıcağının etkisini azaltmak içindir. Kazılmış dikey delikler (sondaj), 91,44 metre derinde olabilir. Bu, delme esnasında karşılaşılan malzemenin tipine bağlı olacaktır. Çoklu delikler, bir derin delikten daha çok arzu edilebilir.

Sistemlerin her ikisinde kullanılan boru uzunluğu, aşağıdakilere bağlı olarak yaklaşık 3,5 kW birim kapasite başına 45,72- 304,8 metre arasında değişir.

### Isı Pompası Seçimi

Isı pompasının büyüklüğünü veya kapasitesini belirlemeden ve bir seçim yapmanda önce iki önemli faktör incelenmelidir:

- Binanın tam bir ısı kazancı veya kaybı incelenmelidir. Bu hesaplamaların doğru bir şekilde yapılası büyük önem taşır.

- Boruların yerleştirildiği derinlikteki maksimum ve minimum toprak sıcaklığı belirlenmelidir. Bu, cihazın çalışacağı su sıcaklık aralıklarını seçmek için gereklidir.

Eğer soğutma yükü, ısıtma yüzünden daha az ise, aradaki farkı yenmek için ek bir ısı kullanılır. Eğer soğutma yükü, istenen ısıtma yükünü aşıyorsa, ek bir ısı ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte, yararlı ihtiyaçlar, hava-hava üniteleri yanı sıra sıvı-hava ünitelerine uygulanır. Bu, binanın tasarım ısı kaybı çalışmalarına yeterli ilave ısının, yerleştirilmeye dahil edilmek zorunda olduğu anlamına gelir.

Soğutma modunda cihazın verdiği hissedilir kapasitesi, ne hesaplanmış toplam hissedilir yükten az olmalı, ne de % 25’den çok hesaplanmış hissedilir yükten aşırı olmalıdır. Soğutma modunda cihazın son kapasitesi, hesaplanmış toplam son yükten daha az olmamalıdır. Hissedilir ve son kapasite eşitlikleri, üreticilerin teknik özelliklerinden bulunabilir. Bu kapasiteler, istenen tasarım koşulları yanı sıra yerel yer altı su sıcaklıklarına bağlıdır.

#### COPsoğ (Soğutma Etki Katsayısı)

Bir cihazın etki katsayısı (COP), cihazın soğuma kapasitesinin (kW) kapasiteyi sağlamak için gerekli olan elektrik enerjisine bölünmesi olarak tanımlanır. Cihazın etki katsayısı (COPsoğuma), cihazın soğuma kapasitesinin (kW), gerekli olan elektrik enerjisinin ısıl enerji eş değerine bölünmesiyle bulunur. Isı enerjisi ile bölünmüş birimin kW soğutma kapasitesidir.

Üreticiler, EER (Enerji Verimlilik Oranı) ile cihazlarını karşılaştırabilirler. EER oranı, toplam soğuma kapasitesinin (BTUH), elektrik enerjisine oranıdır. EER oranını COP oranına dönüştürmek için EER oranı 3,413’e bölünür. Burada, EER biriminin COP ile aynı olmadığına dikkat edilmelidir. COP’nın pay ve paydasında eşdeğer birimler kullanılırken, EER’nda farklı birimler söz konusudur. Bu, bir bakıma tüketiciler için geliştirilmiştir.

#### COPısı (Isıtma Etki Katsayısı)

Isıtma etki katsayısı (COPısıtma), cihazın ısıtma verilen elektrik enerjisine bölünmesiyle bulunabilir. Burada eş değer birimler kullanılır.

#### Tm (Ortalama Yıllık Toprak Sıcaklığı)

Ortalama yıllık toprak sıcaklığının, 15,24 metreden 42,72 metreye kadar kuyu derinliğindeki kuyu suyu sıcaklığına eşit olduğu farz edilir. Bu, yaklaşık olarak ortalama yıllık hava sıcaklığına 1,1 OC ekleyerek bulunabilir.

Ortalama yıllık toprak sıcaklığı, tüm yıl boyunca değişen toprağın ortalama sıcaklığıdır. Yüzey sıcaklığı, toprak sıcaklığı üzerine etki yapar, fakat daha büyük etki güneş ışınlarından olur. Toprak, yüzeyden uzaklığının yazı sıra, toprak malzemesinin yayınımı (difizivitesi) olarak adlandırılan, toprak malzemesinin yoğunluğuna ve nem içeriğine bağlı olarak, ısıyı alabilmesi veya verebilmesi nedeniyle, sıcaklık değişimi üzerinde bir damperleme etkisi yapar. Derinliğin artmasıyla yıllık salınımlar azalır.

#### TGSS (Su Giriş Sıcaklığı- Soğutma)

Cihaza giren su sıcaklığı (toprak ısı değiştiricisinden çıkan suyun sıcaklığı), toprağın normal sıcaklığından daha yüksek olacaktır. Bu, borular içinde dolaşan sudan toprağa ısının atılması nedeniyledir. Bilindiği gibi, ısı transferini gerçekleştirmek için sıcaklık farkı gereklidir.

Bu sıcaklık farkının miktarı, ısıyı transfer etmek için gerekli olan boru yüzeyi yanı sıra, atılan ısıya (Btu veya kW) bağlıdır. Boru miktarını minimum bir değerde tutmanın yanı sıra, cihazın su sıcaklığı sınırlarını aşmadan, istenilen ısı transferini sağlamak için, bu iki faktörün bir denkliği yapılmalıdır.

Şekil 22. Soğutma Durumu

#### TGSI (Su Giriş Sıcaklığı- Isıtma)

Aynı etkiler ısıtmada da oluşur. Toprak, ısının alınması ile soğutulmaktadır. Bununla birlikte, değişiklik oldukça azdır. Çünkü atılan ısı, cihazın net veya brüt kapasitesi olurken, çekilen ısı ise cihazın net kapasitesidir.

Şekil 23. Isıtma Durumu

### Dağılmış Toprak Etkisi

“Dağılmış toprak” terimi, toprak sıcaklığını etkileyen ısı kapasite değişimini göstermek için kullanılmaktadır. Bu sıcaklık eğrileri, ortalama toprak yayınımına (difizivitesine) bağlıdır. Burada örnek olarak şu verilebilir: Tm = 11,6 OC olan bir yer göz önüne alalım. Isıtma modunda, dağılmış toprak ile 3,3 OC düşüş ve toprak ile toprak ısı değiştiricisi arasındaki ΔT = 5,5 OC ise, cihaza giren su sıcaklığı (TGSI) 2,8 OC olacaktır. Soğutma modunda, dağılmış toprakta 8,25 OC lik bir artış ve toprak ile toprak ısı değiştiricisi arasındaki ΔT = 5,5 OC ise, cihaza giren su sıcaklığı 25,5 OC olacaktır.

#### Rt (Toprak Direnci)

Toprak direnci, toprak içinden geçen ısı akışı direncidir. Kuru hafif toprak, yoğun nemli toprak kadar hızlı bir şekilde ısı enerjisini taşımaz. Ek olarak, yüzey altındaki boru derinliklerin, borular arasındaki uzaklığın ve toprak ısı değiştiricinde bulunan boruların boyutu ve sayısının toprak direncine bir etkisi vardır. Örneğin, tek borulu bir toprak ısı değiştiricisi sisteminde, 0,91 metrede 1” boru çapında, toprak direnci ağır nemli toprak için 0,97 ve ağır kuru toprak veya hafif (yumuşak) nemli toprak için 1,32 olacaktır. Bu tablo, belirli koşullar için hesaplama adımlarından çok, toprak koşulları için ortalamalar olarak kullanılır. Bu tabloda kullanılan hata oranı genellikle % 3’den daha azdır. Son hesaplamalarda, 30,45 metrelik hatada 0,91 metreden daha az boru uzunluğuna neden olur.

#### Rb (Boru Direnci)

Endüstriyel deneyimlerden, toprak kaynaklı sistemlerde kullanılan borular için önerilen malzeme tipleri üzerine bilgiler oluşturulmuştur. Plastik malzemeler, toprak malzemesinin korozif etkisinden az etkilenir ve boru ömrü en uzundur.

- Polietilene- Schedule 40

- Polietilene- Schedule 11

- Polietilene- Schedule 17

- Polietilene- Schedule 13,5

### Toprak Isı Değiştiricisi (Serpantin) Tipi

Kullanılacak toprak serpantin tipi, boru uzunluğunu etkileyecektir. Bir hendekte sadece tek bir boru kullanılıyorsa, boru birim başına en yüksek ısı akımı oluşur. Hendek (kanal) miktarı ne kadar büyükse, boru yerleşimi için gerekli olan alan da o kadar büyük olacaktır.

Tek bir çevrimli sistemde önerilen maksimum ısı pompası kalitesi, 762 metrelik maksimum bir boru uzunluğuna karşılık gelen 1,758 kW’tır. Hendekte sadece tek boru bulunması durumunda, kazılan derinlik, kuzey iklimde 1,06 metre ve güney iklimde 1,83 metre olacaktır. Hendekte iki boru ile çift bir geri sarım kullanılarak tipik bir yatay serili sistemde, iki borunun aynı hendekte bulunması toprak direncini artırır ve istenilen ısı akımını elde etmek için daha uzun boru gerekecektir. Bu şartlar altında, pratik bir şekilde boru uzunluğu 3,515 kW başına 106,5 metre ila 152,4 metreden 3,515 kW başına 128 metre ila 182,8 metreye kadar artar. Hendek uzunluğu, tek borulu hendekte 3,515 kW başına 106,5 m ila 152,4 m’den 3,515 kW başına 64 m ila 91,4 m’ye azaltılmaktadır. Bu ikisi, boru derinlikleri ve kuzey bölgede 0,91 m – 1,5 m ve güney bölgede 1,2 m – 1,82 m önerilmektedir.

Yatay sistemin üçüncü tipi, çoklu – seviyeli (tek bir hendekte birden fazla üst üste boru çevrimi oluşturulması) veya paralel sistemdir. Burada, dar hendekte dört boru yığını örnek olarak verilmiştir. Yığın halindeki dar hendekte, boru derinliği kuzey bölgelerde 1.82 m, 1.5 m, 1.2 m, 0.91 m ve güney bölgelerde ise 2.1 m, 1.82 m, 1.5 m ve 1.2 m’dir. Çift yığın daha geniş hendekte boru derinliği, tek çevrimli geri dönüşümlü sistemlerle aynı olacaktır, kuzey bölgelerde 0.91 m – 1.5 m ve güney bölgelerde ise 1.2 m – 1.82 m’dir.

Boru demetleri arasında yatay mesafe 0.3 m ve 0.6 m’den daha az olmalıdır. Sondajlı uygulamalarda toplam sondaj derinliği 3,515 kW başına 30,48 m ila 53,34 m’dir. Bu da, 60,9 m ila 106,6 m boru uzunluğuna denk gelmektedir. 3,515 kW başına yaklaşık olarak 42,67 m boru kullanarak, tek sondaj derinliği 91,44 m’den daha fazla yapılmamalıdır.

Sondaj delikleri arasındaki minimum açıklık, ağır ıslak toprak için 3 m ve ağır kuru toprak veya hafif ıslak toprak için 4,57 m’dir. Sondaj delikleri arasındaki açıklık, minimum değerin iki katını aşmamalıdır. Çünkü bu, boru uzunluğu kaybı anlamına gelmekte olup, daha uzun borular arasından gereksiz bir akış direnci yaratılır.

Birden fazla düşey boruları olan paralel akışlı sistemde, sondaj ve boru derinliği yaklaşık olarak aynıdır. Bununla birlikte, paralel sistemin yararı her bir çevrim içinden daha düşük debinin geçmesidir. Böylelikle, ısı transfer direnci (Rb) daha az olan, daha ince cidarlı ve küçük çaptaki borular kullanılabilmektedir. Sistemin işletme veriminin en fazla olabilmesi için her bir çevrimden eşit miktarda debinin geçmesini sağlayacak, mühendisliğe yakışır tasarımlar gerekmektedir.

### Toprak Isı Değiştiricisinin (Serpantin) Derinliği

Çeşitli toprak ısı değiştiricisi tipleri için ortalama toprak derinliği verilmektedir. Bununla birlikte bazı durumlarda üniteye (cihaza) giren su sıcaklığının, üretici önerilerini aşmadığını farz etmek gerekli olacaktır. Su sıcaklıkları, sistemin işletilmesinde, özellikle kuzey bölgelerdeki ısıtma modunda kritiktir. Uygulamada, tüm ısı pompası üreticileri, cihazlarının soğutma modunda 7,2 OC ila 32,2 OC Tmax ve ısıtma modunda 7,2 OC ila 16 OC Tmin’ta kapasitelendirir. Bazı üreticiler, aynı cihazların kapasitelerini buna göre verirler veya cihazlarını -3,9 OC’lik Tmin’da cihazı yüksek sıcaklıkta çalıştırmamak için aşağıdaki iki sınırlama yerine getirilmelidir:

- Eğer düşük basınçlı sabit bir kontrol düğmesi cihazda kıllanılıyorsa, bu kaldırılmalı ve uygun bir ayarlama anahtarı, daha ayarlarda sistemi devre dışı bırakmak için bunun yerine konulmalıdır.

- Su ve antifriz karışımı, ısı pompasını donmadan korumak için kullanılmalıdır. Eğer sıcaklığın 1,7 OC’nin altına düşmesi söz konusu ise, antifriz karışımı göz önüne alınmalıdır.

Çevrim için istenen boru derinliğini belirlemek için toprak sıcaklığı eğrisi elde edilmelidir. Cihaza giren minimum ve maksimum su sıcaklığına (TGSS ve TGSI) ve alanın ortalama yıllık toprak sıcaklığına Tm bağlı olarak, sıcaklık değişim eğrisi ve ilgili dağılmış toprak etkisini gösteren eğri, istenilen boru derinliğini belirtmek için kullanılmaktadır. Örneğin, ortalama yıllık toprak sıcaklığı Tm, 22,7 OC olan bir cihazı ele alalım. Dağılmış olan toprak sıcaklığındaki beklenen -9,4 OC artış ile cihaza 26,7 OC maksimum TGSS değerinde su sağlamak için, Tm sıcaklığından su için maksimum sapma 3,85 OC olacaktır.

Eğer cihaz Tm’nin 5,5 OC olduğu yerde kullanılacaksa, soğutma modunda, Tm’ye 8,25 OC’lik dağılmış toprak farkı eklenecek veya 11,1 OC toprak sıcaklığı söz konusu olacaktır. Cihazın TGSS değerinin 22,2 OC olması için, soğutma modunda, cihazda toprak sıcaklığı ile TGSS arasında 11 OC’lik bir fark söz konusu olacaktır. Böylece 22 OC’lik TGSS’den kaynaklanan 8,25 OC ΔT değeri önerilebilir. Bunun anlamı, ıslak toprak için 1,2 metreden kuru toprak için 0,61 metreye kadar boru derinliği kullanılacaktır. Ortalama toprak derinliği ise 1,2 m olacaktır.

Aynı işlem, ısıtma modunda gerekli olan boru derinliğini belirlemede kullanılmaktadır. Isıtma için dağılmış toprak faktörü, soğutmadan daha az olur

Isıtma modunda ıslak toprakta 2,4 metrelik derinlik, kuru toprakta 1,2 metre ve ortalama bir toprakta 1,82 metre derinlik gereklidir. Soğutma yükü ana yük olduğu için soğutma modunda gerekli olan toprak derinliği kullanılmalıdır.

## Çalışma Faktörü

Çalışma faktörü, en soğuk ay (Ocak) ve en sıcak ay (Ağustos) süresince ısıtma yükünün kontrol altında tutulması için cihazın işletilebileceği zamanın yüzdesidir.

Her iki faktör, çalışma modlarının her birinde istenen boru uzunluğunu belirlemek için hesaplanmalıdır. Daha uzun boru ihtiyacı, sistem tasarımında kullanılır. Çalışma faktörünü hesaplamak için, saatteki ısı kazancı ortalaması hesaplanarak, cihazın kapasitesiyle kıyaslanır.

# TOPRAK – SU KAYNAKLI ISI POMPASI SİSTEMİNİN AVANTAJLARI VE SAKINCALARI

Dünyada yaşanılan ekonomik sorunlar ile ortaya çıkan enerji krizi, yenilenemeyen enerji kaynaklarının sonsuz olmadığını göstermiş ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanmanın yolları aranmıştır. Alternatif enerji kaynakları arayışı içersindeki araştırmacılar, ısıtma ve soğutma amacıyla harcanan enerjinin ısı pompaları yardımıyla daha az tüketilebileceğini vurgulamaktadırlar.

Toprak-Su kaynaklı ısı pompası sistemlerinin diğer ısıtma-soğutma sistemlerine göre avantaj ve dezavantajları ise aşağıda verilmiştir.

## Avantajları

### Temizliği ve Çevre Kirliliği Yaratması

Fosil yakıtlı ısıtma sistemleri ile kıyaslandığında, TSKIP sistemlerinin çevre kirliliği yaratan karbon monoksit ve NOx emisyonu olmadığı için çevre temizliliğine olumlu etkisi vardır. HKIP sistemleri de TSKIP gibi çevre  kirliliği yaratmazlar.

### Yüksek Verim ve Düşük İşletme Maliyeti

TSKIP sistemlerinin ısıtma-soğutma verimleri, HKIP sistemlerine göre yüksektir. COP olarak bilinen performans katsayısı yani bir kW elektrik enerjisi ile tüketimi ile elde edilen ısıtma-soğutma gücü HKIP sistemlerinde 2.8 – 3 arasında değişirken, TSKIP sistemlerinde 4 – 5 arasında değişmektedir. Elbette tasarım aşamasında, gerçek verim hesabı için proje dizayn şartları ve cihaz imalatçısı tarafından verilen performans tabloları baz alınarak mukayese yapılmalıdır.

### Üstün Konfor Kalitesi, Isıtmada Süreklilik

HKIP sistemleri mahalli ısıtmak için gerekli enerjiyi dış havadan sağladığı için performansları dış hava sıcaklığına bağlıdır. HKIP sistemlerinin sağladığı ısıtma gücü ihtiyaçla ters orantılıdır. Yani dış hava sıcaklığı azaldıkça mahalli ısıtmak için daha fazla ısıtma kapasitesi ihtiyaç duyulurken HKIP sisteminin sağlayabildiği ısıtma gücü azalmaktadır. Ayrıca dış hava sıcaklığının +5 OC altına düştüğü coğrafi bölgelerde, HKIP sisteminin dış ısı değiştirici yüzeyi buzla kaplanmakta ve oluşan buzu çözmeye yarayan defrost mekanizmasının aktive olduğu periyotlarda mahalle soğuk hava üflenmektedir. Bu da mahal sıcaklığının dalgalanmasına neden olduğu için ortamın konfor şartları zaman zaman bozulabilmektedir.

Oysa TKIP sistemleri kışın ortamı ısıtmak için sağladıkları ısı enerjisini toprağın veya yer altı suyunun hemen hemen sabit denilebilecek stabil sıcaklığından aldıkları için, bu sistemlerde HKIP sistemlerine göre daha konforlu bir ısıtma sağlanmaktadır.

### Uygulama Esnekliği, Çok Çeşitli Tipte ve Modelde Cihaz Üretimi

TKIP sistemleri imalatçılar tarafından birçok değişik tip ve model olarak üretilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Kanallı tip paket TSKIP sistemleri

- Çatı tipi TSKIP sistemleri

- Kanallı tip split TSKIP sistemleri

- Yer – Tavan tipi montaja uygun konsol tipi TSKIP sistemleri

- Sudan suya TSKIP

- Kullanım sıcak suyunu da üretebilen TSKIP sistemleri

Bu alternatifler sayesinde TSKIP sistemlerinden birçok projede yararlanma şansı bulunabilmektedir.

TSKIP sistemlerinin projelerde kullanım şansını artıran bir diğer özelliği, ısıtma konumundan soğutma konumuna geçme işlemi her an otomatik veya el kontrolü ile yapılabildiği için dört borulu fan-coil sistemlerinin sunduğu konfor avantajına benzer bir uygulama yapmak mümkün olacaktır.

Bunlar dışında diğer avantajları da şunlardır:

- Bedelsiz termal enerjinin değerlendirilmesi

- Konvensiyal enerji kaynakları tüketiminin minimuma indirilmesi

- Kullanılan enerjinin yalnız üçte biri bedel ödenerek satın alınır. Kompresör ve sirkülasyon pompalarının çalışmasını sağlayan elektrik enerjisi dışındaki kısım topraktan bedelsiz olarak sağlanır

- Karbondioksit atığı oluşturmaması

- Baca ve yakıt deposu gibi diğer ısıtma sistemlerinde var olan unsurlara gerek olmaması ve bunların yaratacağı bakım giderlerinin bulunmaması

- Yakıt depolama ihtiyacı olmadığından enerjiyi kullanmadan önce ödeme gereğinin olmayışı

- Tamamen sessiz çalışması ve estetik dizayn

- Kullanımının basit olması

- Sulu ve kuru sistemlerin her ikisinden de mükemmel uyum sağlamaktadır. Radyatör sistemi yerine fan-coil sistemi uygulandığında düşük bedelli soğutma imkanı ancak çalıştığı sıcaklık aralığı diğer sistemlere göre düşük olduğundan yerden ısıtmalara uygundur.

- Ekonomik sorunsuz ve çevre dostu ısıtma sistemidir

- İlk yatırımını 3-6 yıl içinde amorti eder.

Isı pompası teknolojisi sayesinde 1997 yılı süresince İsveç’te 12 TW yani 1700000 m3 motorin tasarrufu yapılmıştır

## Dezavantajları

### İlk Yatırım Giderinin Yüksek Olması

Konutlarda yatırım gideri daima standart merkezi ekipmanın giderinin iki katıdır. Ticari de ise; çatı üstü tek zonlu, sabit hava hacimliden % 20 - % 40 daha yüksektir. Multizonlu ya da merkezi iki borulu soğutulmuş sulu sistemden % 10 - % 20 daha yüksektir. Dört borulu olandan % 10 - % 20 daha düşüktür.

### Performansın Toprak Isı Değiştiricisine ve Ekipmana Bağlı Olması

Birçok kişi, sistem jeotermal olduğu için, daha iyi olması gerektiğini düşünüyor. Deneyimi olmayan kişiler ise, gideri yüksek ekipman olarak tanımlıyor ve toprak ısı değiştiricisinin tasarımı ile montaj kalitesi nasıl olursa olsun, yüksek performansta işletilmesini bekliyor. Toprak ısı değiştiricisi giderleri aşırı göründüğü zaman bilinen başka bir uygulamaya göre, düşük kaliteli ısı pompaları ve adi su dolaşımlı sistemler olarak belirleniyor.

### Nitelikli Tasarımcıların Sayısının Sınırlı Olması

HVAC tasarımcıları, daralan konstrüksiyon bütçeleri, artan standart istemleri ve giderek çoğalan yasal sorumluluk arasında sıkışmış durumdalar. Genellikle yapmak istedikleri son şey yeni bir şeyi denemektir.

### Nitelikli Müteahhitlerin Sayısının Sınırlı Olması

Uzman toprak ısı değiştiricisi müteahhidi olmak için gerekli olan ekipman ve zamana yapılan yatırım önemlidir.

### Ekipman Satıcının Kârının Az Olması

TKIP sistemlerinin satıcılar bakımından çekiciliği düşüktür. Bununla beraber, TKIP sistemlerinin basitliği, bu konuda çalışan mühendisi daha fazla bağımsız kılmaktadır. Böylece, ekipman satıcıları için iş başına toplam kâr daha az olup, alışagelmiş ekipmanı satmak genellikle daha az yararlıdır.

# ÜLKEMİZDE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

## Edirne’de Bir Uygulama Örneği

Uygulama Edirne Merkez’de 350 m2’lik bir çift katlı bir villa için yapılacaktır. Öncelikle TS 825’e göre iklim bölgesinin dış ortam sıcaklığı alınarak mahallenin ısı kaybı hesapları yapılır. Bu hesaplardan yaklaşık değerler olarak gereken kW yük ve yıllık enerji ihtiyacı olan kWh’a göre mahallede, ısıtma ve kullanım suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla dikey veya yatay tip toprak kaynaklı ısı pompasıyla doğalgaz ve LPG’li ısıtma sistemlerini kullanmak üzere gerekli maliyet hesapları yapılır. Söz konusu villanın dikey veya yatay tip toprak kaynaklı ısı pompası, doğalgaz ve LPG sistemleri ile ısıtılması sırasındaki yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanacak ve sistemlerin ekonomik yönden karşılaştırılma işlemi uygulanır.

Villada günde x litre/kişi olmak üzere y kişinin toprak x.y litre sıcak su tükettikleri saptanır. Kullanım suyu sıcaklığı ve boyler sıcaklığı belirlenir. Kullanım suyu tankı x.y litre olup bu değere uygun düşecek hacimde mahal ısıtma tankı kullanılır.

Binanın, ısıtma ve soğutma gereksinimini sağlayabilecek şekilde toprak kaynaklı ısı pompası sistemini tasarlayabilmek için, villanın bulunduğu Edirne iline ait yıllık ortalama toprak sıcaklığı verileri tespit edilir. Yıllık ortalama toprak sıcaklığından hareketle ısı pompasının kaynak ve bina dağıtım devrelerine ait parametreler hesaplanır. Isı pompası karakteristikleri, seçilen firmanın katalog değerlerinden alınır. Isı pompası seçiminde binanın ısıtma ihtiyacının karşılanması temel alınır.

## İstanbul’da Bir Uygulama Örneği Özellikleri ve Değerleri

Bina bilgileri: İstanbul Hadımköy’de 350 m2’lik bir villanın ısı kazancı = 37,997 kW, ısı kaybı = 32,640 kW.

Toprak altı boru bilgileri: 1 1/2 ", Polietilen-Schedule 40, Rb = 0,046 mK/W

Toprak bilgileri: Nemli toprak, Tm = 14,7 °C, TYT = 20,25 °C, TDT = 9,15 °C, Rt = 0,308 mK/W (Çukurova Üniversitesi’nin İstanbul Hadımköy’deki ölçüm değeri)

İstanbul için hava tasarım bilgileri: Soğutma yükü dış tasarım değerleri KT = 33 °C, YT = 24 °C, ısıtma yükü dış tasarım sıcaklığı: - 3 °C

Isı pompası bilgileri: Tip: Robust 38U, TGSS= 35 °C, TGSI= 0 °C, QI= 38,5 kW, COPI= 2,44, COPS= 3,94, FI= 0,330, FS= 0,420 ve debi= 121,8 lt/dak, sistemde antifriz olarak %20 calcium chloride kullanılmıştır.

Hesaplanan toprak altı boru boyu: LI= 366,46 m, LS = 567,26 m (soğutma sezonu için hesaplanan boru uzunluğu kullanılarak, 4 adet sondaj kuyusu ve her biri 141,81 m derinlik tasarımı yapılmıştır).

# SONUÇ

Bir binada ısı pompası uygulamasına başlarken, önce ısı kaynağının detaylı irdelenmesi gerekir. Örneğin, ısı kaynağı toprak ise toprak ısıl direnci, yıllık ortalama toprak sıcaklığı, toprak yapısı vb.; ısı kaynağı hava ise yıllık sıcaklık değişimi, hava kalitesi vb. gibi parametreler incelenmelidir. Bu parametreler ilk yatırım ve isletme giderlerini etkileyecek önemli hususlardır. Ön araştırması iyi yapılmamış bir sistem ekonomik olmayacaktır.

Isı kaynağı olarak toprak geç ısınıp geç soğuduğu için, toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin performans katsayısı kararlı bir yapıdadır ve dış hava sıcaklığından fazla etkilenmez. Ayrıca toprak kaynaklı ısı pompasının belirli sıcaklık aralıklarında pasif soğutma (kompresör kullanılmadan sadece akışkanın toprak içersinde sirküler ettirilmesi) ile de çalışabileceği düşünülürse hava kaynaklı sisteme göre önemli bir avantaja sahiptir. Hava ısı kaynağı olarak kararlı olmadığı için, hava sıcaklığının değişmesi sonucu ısı pompasının performans katsayısındaki kararlılıkta sürekli değişir.

/

# KAYNAKLAR

- www.yildiz.edu.tr/~okincay/Sunum_egeenerji.pdf

- Mühendislik Yaklaşımı ile Termodinamik

Prof. Dr. Yusuf Çengel, Prof. Dr. M. Boles, (Türkçe: Prof. Dr. Taner Derbentli)

Literatür Yayıncılık (İstanbul)

- www.mmo.org.tr

- Kalorifer Tesisatı

Prof. Dr. Osman F. Genceli, Prof Dr. İ. Cem Parmaksızoğlu

Yayın No: MMO / 352 / 7

- www.isipompasi.net/toprak_kaynakli_isi_pompasi.asp

- Vikipedia Ansiklopedisi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Is%C4%B1_pompas%C4%B1

- www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/IsiPompasi.pdf

- www.emo.org.tr/ekler/e185cc0ad0a719c_ek.pdf

- Binaların Soğutulmasında Güneş Enerjisikaynaklı Absorbsiyonlu Isı Pompasının Deneysel İncelenmesi

Bilsay Pastakkaya, Nurettin Yamankaradeniz, Salih Coşkun

- gazi.edu.tr/posts/download?id=124751

- http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/.../c56b3157-91ef-42c...

- Tekstil Sanayiinde Atık Isıdan Yararlanılarak Enerji Tasarrufunda Klasik Sistem İle Isı Pompasının Karşılaştırılması

mmfdergi.uludag.edu.tr/article/download/5000082620/5000076821

- http://www.enginmuh.com/isi%20pompasi.html

- www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/02373fa4dca9066_ek.pdf

# EKLER

Edirne ilinin aylık ortalama bağıl nem oranları (%)

| Oca | Şub | Mar | Nisa | May | Haz | Tem | Ağu | Eylül | Ekim | Kasım | Aral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 75 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 58 | 63 | 73 | 80 | 83 |

Normal durumlar için kalorifer tesisatı ısı kaybı hesabına esas projelendirme dış sıcaklıkları ve rüzgar durumları

| Edirne | -9 OC |
| --- | --- |